ГОСТ 18599-2001 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

Технические условия
Polyethylene pressure pipes. Specifications
Дата введения 2003—01—01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 'С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А),

Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 5.1 и 5.2, таблица 5.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиеничсские требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.030—83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.121—83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 11262—80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11358—89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 11645—73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 12423—66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15139—69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Издание официальное
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 16337—77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22235—76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ.

ГОСТ 24157—80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 26277—84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки.

ГОСТ 26311—84 Полиолефины. Метод определения сажи ГОСТ 26359—84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ ГОСТ 26653—90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования ГОСТ 27078—86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ 29325—92 (ИСО 3126—74) Трубы из пластмасс. Определение размеров

3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 средний наружный диаметр dср (мм): Частное отделения измеренного значения наружного периметра трубы на значение Пи=3,142, округленное в большую сторону до 0,1 мм.
3.2 номинальный наружный диаметр d (мм): Условное обозначение размера, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру. 

3.3 номинальная толщина стенки е (мм): Условное обозначение размера, соответствующее минимальной допустимой толщине стенки трубы, рассчитываемой по следующей формуле и округляемой в большую сторону до 0,1 мм 

e=d/(2*S+1) (1)
где d — номинальный наружный диаметр трубы, мм;
S — серия трубы. 

3.4 серия трубS: Нормированное значение, определяемое по формуле

S=σ/MOP, (2)

где σ — допускаемое напряжение в стенке трубы, равное MRS/C, МПа:

MRS — минимальная длительная прочность, МПа,

С—коэффициент запаса прочности, равный 1,25 для воды;

MOP — максимальное рабочее давление, МПа.

3.5 минимальная длительная прочность MRS (МПа): Напряжение, определяющее свойства материала, применяемого для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20 ºС данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению с нижним доверительным интервалом 97,5 % и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ГОСТ 8032.

3.6 коэффициент запаса прочности С. Коэффициент, равный для водопроводных труб 1,25.

3.7 стандартное размерное отношение SDR.Отношение номинального наружного диаметра трубы d к номинальной толщине стенки е. Соотношение между SDR и S определяют по следующей формуле

SDR= 2S+1, (3)

где S — серия трубы.

3.8 коэффициент снижения давления Ct. Коэффициент снижения максимального рабочего давления МОР в зависимости от температуры транспортируемой воды, выбираемый в соответствии с приложением А.

3.9 максимальное рабочее давление МОР (МПа): Максимальное давление воды в трубопроводе, рассчитываемое по формуле

MOR=(2MRS/(С (SDR-1)))Ct
где MRS — минимальная длительная прочность, МПа;
С — коэффициент запаса прочности;

SDR — стандартное размерное отношение;

Ct — коэффициент снижения давления в зависимости от температуры.

4 Основные параметры и размеры 
4.1 Размеры труб в зависимости от полиэтилена, применяемого для изготовления труб, указаны в таблицах 1—4.

4.2 Трубы изготовляют в прямых отрезках, бухтах и на катушках, а трубы диаметром 180 мм и более —только в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках должна быть от 5 до 24 м кратностью 0,25 м, предельное отклонение длины от номинальной —плюс 1 %. Допускается в партии труб в отрезках наличие труб длиной менее 5 м, но не менее 3 м в количестве до 5 % от общей длины. ...

Таблица 1 — Размеры труб из полиэтилена ПЭ 32
В миллиметрах
	 

 

 

Средний наружный диаметр
	SDR21 
S10
	SDR 13,6 
S6,3
	SDR 9 
S4
	SDR 6 
S2,5
	Овальность .после экструзии, не более

	
	Максимальное рабочее давление воды при 20 ºС, МПа
	

	
	0,25
	0,4
	0,6
	1
	

	
	Толщина стенки
	

	номин.
	пред. опт.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	

	10
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	1,0

	12
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0
	+0,4
	1.0

	16
	+0,3
	—'
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,7
	+0,5
	1.0

	20
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	2,3
	+0,5
	3.4
	+0,6
	1.2

	25
	+0,3
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,8
	+0,5
	4,2
	+0,7
	1,5

	32
	+0,3
	2,0*
	+0,4
	2,4
	+0,5
	3.6
	+0,6
	5,4
	+0,9
	2,0

	40
	+0.4
	2,0*
	+0,4
	3,0
	+0,5
	4,5
	+0.7
	6,7
	+1,1
	2.4

	50
	+0,5
	2,4
	+0,5
	3.7
	+0,6
	5,6
	+0,9
	8.3
	+1,3
	3,0

	63
	+0,6
	3,0
	+0.5
	4,7
	+0,8
	7,1
	+1,1
	10,5
	+1.6
	3,8

	75
	+0,7
	3,6
	+0,6
	5,6
	+0,9
	8,4
	+1,3
	12,5
	+1,9
	4.5

	90
	+0.9
	4,3
	+0,7
	6,7
	+1,1
	10,1
	+1,6
	15,0
	+2,3
	5,4

	110
	+1.0
	5.3
	+0,8
	8,1
	+1,3
	12.3
	+1,9
	18.3
	+2,8
	6,6

	125
	+1,2
	6,0
	+0,9
	9,2
	+1,4
	14,0
	+2,1
	20,8
	+3,2
	7,5

	140
	+1,3
	6,7
	+1.1
	10.3
	+1,6
	—
	—
	—
	—
	8,4

	160
	+1,5
	7,7
	+1,2
	11.8
	+1.8
	—
	—
	—
	—
	9.6

	* Трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.


Таблица 2— Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 63 
В миллиметрах
	 

Средний наружный диаметр
 

 
	SDR 41 •
S20
	SDR 26
S12,5
	SDR 17,6
S 8,3
	SDR 11
S5
	Овальность после экструзии, не более

	
	Максимальное рабочее давление воды при 20 ºС, МПа
	

	
	0,25
	0,4
	0,6
	1
	

	
	Толщина стенки
	

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	

	16
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	1,2

	20
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	1,2

	25
	+0,3
	—
	—.
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,3
	+0,5
	1,2

	32
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	2.0*
	+0.4
	3,0
	+0,5
	1,3

	40
	+0,4
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,3
	+0.5
	3.7
	+0,6
	1,4

	50
	+0,5
	—
	—
	2,0
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,6
	+0,7
	1,4

	63
	+0,6
	2,0*
	+0,4
	2.5
	+0.5
	3,6
	+0,6
	5,8
	+0,9
	1,5

	75
	+0,7
	2,0-
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,8
	+1.1
	1.6

	90
	+0,9
	2,2
	+0,5
	3,5
	+0,6
	5.1
	+0,8
	8,2
	+1,3
	1.8

	110
	+1,0
	2.7
	+0,5
	4,2
	+0,7
	6,3
	+1,0
	10,0
	+1.5
	2,2

	125
	+1,2
	3,1
	+0,6
	4.8
	+0,8
	7,1
	+1.1
	11,4
	+1.8
	2.5

	140
	+1,3
	3,5
	+0,6
	5,4
	+0,9
	8,0
	+1,2
	12,7
	+2,0
	2.8

	160
	+1.5
	4,0
	+0,6
	6,2
	+1,0
	9.1
	+1.4
	14,6
	+2,2
	3,2

	180
	+1,7
	4,4
	+0,7
	6,9
	+1.1
	10.2
	+1,6
	16,4
	+2.5
	3,6

	200
	+1,8
	4,9
	+0,8
	7,7
	+1.2
	11,4
	+1.8
	18,2
	+2.8
	4.0

	225
	+2,1
	5,5
	+0,9
	8.6
	+1,3
	12,8
	+2,0
	20,5
	+3,1
	4.5

	250
	+2,3
	6,2
	+1,0
	9,6
	+1.5
	14.2
	+2,2
	22.7
	+3,5
	5.0

	280
	+2.6
	<,9
	+1,1
	10,7
	+1,7
	15,9
	+2,4
	25,4
	+3,9
	9,8

	315
	+2.9
	7,7
	+1.2
	12,1
	+1,9
	17,9
	+2,7
	28.6
	+4,3
	11,1

	355
	+3.2
	8.7
	+1,4
	13,6
	+2,1
	20,1
	+3,1
	32,2
	+4,9
	12,5

	400
	+3,6
	9,8
	+1,5
	15,3
	+2,3
	22,7
	+3,5
	36,3
	+5,5
	14,0

	450
	+4,1
	11,0
	+1,7
	17,2
	+2,6
	25.5
	+3,9
	40,9
	+6,2
	15,6

	500
	+4,5
	12.3
	+1,9
	19,1
	+2,9
	28,3
	+4,3
	45,4
	+6,9
	17,5

	560
	+5,0
	13,7
	+2,1
	21.4
	+3,3
	31,7
	+4,8
	50,8
	+7,7
	19.6

	630
	+5,7
	15.4
	+2,4
	24,1
	+3,7
	35,7
	+5,4
	57,2
	+8,6
	22,1

	710
	+6.4
	17,4
	+2,7
	27,2
	+4,1
	40,2
	+6,1
	—
	—
	24,9

	800
	+7,2
	19,6
	+3,0
	30,6
	+4.6
	45.3
	+6,8
	—
	—
	28,0

	900
	+8,1
	22,0
	+3,3
	34,4
	+5,2
	51,0
	+7,7
	—
	—
	31,5

	1000
	+9,0
	24,5
	+3,7
	38,2
	+5,8
	56,6
	+8.5
	—
	—
	35.0

	1200
	+10,0
	29,4
	+4,5
	45,9
	+6,9
	—
	—
	—
	—
	42,0

	* Трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S.) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.


 Таблица 3— Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 80
В миллиметрах
	 

 

 

Средний наружный диаметр
.
	SDR26 
S 12,5
	SDR 21 
S 10
	SDR 17,6 
S8,3
	SDR17
S8
	SDS 13,6 
S6,3
	SDR11 
S5
	SDR 9
S4
	 

 

	
	Максимальное рабочее давление воды при 20º С, МПа
	Оваль-ность
TT/vn^

	
	0,5
	0,63
	0,8
	0,8
	1.0
	1,25
	1,6 
	Экстру-зии, не более

	
	Толщина стенки
.
	

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. опсл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл
	номин.
	пред. откл.
 

 
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
 

 
	

	16
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	1,2

	20
	+0,3
	—
	'—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,3
	+0.5
	1.2

	25
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2.3
	+0,5
	2,8
	+0,5
	1,2

	32
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	2,4
	+0,5 .
	3.0
	+0,5
	3.6
	+0,6
	1,3

	40
	+0,4
	—
	—
	2,0*
	+0,4
	—
	—
	2,4
	+0,5
	3.0
	+0,5
	3.7
	+0,6
	4,5
	+0,7
	1.4

	50
	+0.5
	2,0
	+0,4
	2,4
	+0.5
	—
	—
	3,0
	+0,5
	3,7
	+0,6
	4,6
	+0,7
	5,6
	+0,9
	1,4

	63
	+0,6
	2.5
	+0.5
	3.0
	+0,5
	3,6
	+0,6
	3,8
	+0,6
	4,7
	+0,8
	5,8
	+0,9
	7,1
	+1.1
	1.5

	75
	+0,7
	2.9
	+0,5
	3,6
	+0,6
	4,3
	+0.7
	4,5
	+0.7
	5,6
	+0,9
	6,8
	+1,1
	8.4
	+1.3
	1,6

	90
	+0,9
	3.5
	+0,6
	4,3
	+0,7
	5.2
	+0,8
	5,4
	+0,9
	6,7
	+1.1
	8,2
	+1.3
	10,1
	+1,6
	1,8

	110
	+1.0
	4,2
	+0,7
	5.3
	+0,8
	6,3
	+1,0
	6,6
	+1,0
	8.1
	+1,3
	10,0
	+1,5
	12,3
	+1.9
	2,2

	125
	+1,2
	4,8
	+0,8
	6,0
	+0,9
	7.1
	+1,1
	7.4
	+1,2
	9,2
	+1.4
	11,4
	+1.8
	14,0
	+2,1
	2,5

	140
	+1.3
	5,4
	+0,9
	6,7
	+1.1
	8,0
	+1,2
	8,3
	+1,3
	10,3
	+1,6
	12,7
	+2,0
	15.7
	+2,4
	2,8

	160
	+1,5
	6,2
	+1.0
	7,7
	+1.2
	9,1
	+1.4
	9,5
	+1,5
	11.8
	+1,8
	14,6
	+2,2
	.17.9
	+2.7
	3,2

	180
	+1,7
	6,9
	+1,1
	8,6
	+1,3
	10,2
	+1.6
	10,7
	+1,7
	13,3
	+2,0
	16.4
	+2,5
	20,1
	+3,1
	3.6

	200
	+1.8
	7,7
	+1.2
	9,6
	+1.5
	11,4
	+1,8
	11,9
	+1.8
	14,7
	,+2.3
	18,2
	+2,8
	22,4
	+3,4
	4,0

	225
	+2,1
	8,6
	+1,3
	10,8
	+1.7
	12,8
	+2.0
	13,4
	+2,1
	16.6
	+2,5
	20,5
	+3,1
	25,2
	+3,8
	.4.5

	250
	+2.3
	9,6
	+1,5
	11.9
	+1,8
	14.2
	+2.2
	14,8
	+2.3
	18,4
	+2.8
	22,7
	+3,5
	27,9
	+4,2
	5.0

	280
	+2,6
	10,7
	+1,7
	13,4
	+2,1
	15,9
	+2.4
	16.6
	+2.5
	20,6.
	+3,1
	25,4
	+3,9
	31,3
	+4,7
	9,8

	315
	+2,9
	12,1
	+1,9
	15,0
	+2.3
	17,9
	+2,7
	18,7
	+2,9
	23,2
	+3.5
	28,6
	'+4,3
	35,2
	+5,3
	11,1

	355
	+3,2
	13.6
	+2,1
	16,9
	+2,6
	20,1
	+3.1
	21.1
	+3,2
	26,1
	+4,0
	32,2
	+4,9
	39.7
	+6,0
	12,5 .


	 

 

 

Средний наружный диаметр
.
	SDR26 
S 12,5
	SDR 21 
S 10
	SDR 17,6 
S8,3
	SDR17
S8
	SDS 13,6 
S6,3
	SDR11 
S5
	SDR 9
S4
	 

 

	
	Максимальное рабочее давление воды при 20º С, МПа
	Оваль-ность
TT/vn^

	
	0,5
	0,63
	0,8
	0,8
	1.0
	1,25
	1,6 
	Экстру-зии,не более

	
	Толщина стенки
.
	

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. опсл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл
	номин.
	пред. откл.
 

 
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
 

 
	

	400
	+3,6
	15,3
	+2.3
	19.1
	+2.9
	22.7
	+3.5
	23,7
	+3,6
	29.4
	+4,5
	36.3
	+5,5
	44,7
	+6,8
	14,0

	450
	+4,1
	17,2
	+2,6
	21,5
	+3,3
	25.5
	+3.9
	26,7
	+4,1
	33,1
	+5.0
	40,9
	+6,2
	50,3
	+7.6
	15.6

	500
	+4,5
	19.1
	+2,9
	23,9
	+3.6
	28.3
	+4.3
	29,7
	+4,5
	36,8
	+5,6
	45,4
	+6.9
	55.8
	+8,4
	17.5

	560
	+5.0
	21,4
	+3,3
	26.7
	+4,1
	31.7
	+4.8
	33,2
	+5.0
	41.2
	+6,2
	50,8
	+7,7
	—
	—
	19,6

	630
	+5.7
	24,1
	+3.7
	30,0
	+4.5
	35,7
	+5.4
	37,4
	+5,7
	46,3
	+7.0
	57,2
	+8,6
	—
	—
	22,1

	710
	+6,4
	27,2
	+4,1
	33,9
	+5,1
	40,2
	+6,1
	42,1
	+6.4
	52,2
	+7,9
	—
	—
	—
	—
	24.9

	800
	+7,2
	30,6
	+4,6
	38,1
	+5,8
	45,3
	+6,8
	47,4
	+7,2
	58.8
	+8,9
	— .
	—
	—
	 

 
	28.0

	900
	+8,1
	34,4
	+5,2
	42,9
	+6,5
	51,0
	+7,7
	53,3
	+8,0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	31,5

	1000
	+9,0
	38,2
	+5,8
	47,7
	+7,2
	56,6
	+8,5
	59,3
	+8,9
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	35,0

	1200
	+10,0
	45,9
	+6,9
	57,2
	+8,6
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	42,0

	* Трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S ) условно; минимальная толщина 
   стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.


 

Таблица 4— Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 100
В миллиметрах
	 

 

 

Средний наружный диаметр
	SDR 17
S8
	SDR 13,6
S6.3
	SDR 11
S5 
	Овальность после экструзии, .не более

	
	Максимальное рабочее давление воды при 20º С, МПа
	

	
	1
	1,25
	1.6
	

	
	Толщина стенки
	

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред.откл.
	номин.
	пред откл.
	номин
	пред откл
	

	32
	+0,3
	—
	—
	—
	—
	3,0
	+0,5
	1,3

	40
	+0,4
	—
	— 
	3,0
	+0,5
	3,7
	+0,6
	1,4

	50
	+0,5
	3,0
	+0,5
	3,7
	+0,6
	4,6
	+0,7
	1,4

	63
	+0,6
	3,8
	+0,6
	4,7
	+0,8
	5,8
	+0,9
	1,5

	75
	+0,7
	4,5
	+0,7
	5,6
	+0,9
	6,8
	+1,1
	1,б

	90
	+0,9
	5,4
	+0,9
	6,7
	+1,1
	8,2
	+l,3
	1,8

	110
	+1,0
	6,6
	+1,0
	8,1
	+1,3
	10,0
	+1,5
	2,2

	125
	+1,2
	7,4
	+1,2
	9,2
	+1,4
	11,4
	+1,8
	2,5

	140
	+1,3
	8,3
	+1,3
	10,3
	+1,6
	12,7
	+2,0
	2,8

	160
	+1,5
	9,5
	+1,5
	11,8
	+1,8
	14,6
	+2,2
	3,2

	180
	+1,7
	10,7
	+1,7
	13,3
	+2,0
	16,4
	+2,5
	3,6

	200
	+1,8
	11,9
	+1,8
	14,7
	+2,3
	18,2
	+2,8
	4,0

	225
	+2,1
	13,4
	+2,1
	16,6
	+2,5
	20,5
	+3,1
	4,5

	250
	+2,3
	14,8
	+2,3
	18,4
	+2,8
	22,7
	+3,5
	5,0

	280
	+2,6
	16,6
	+2,5
	20,6
	+3,1
	25,4
	+3,9
	9,8

	315
	+2,9
	18,7
	+2,9
	23,2
	+3,5
	28,6
	+4,3
	11,1

	355
	+3,2
	21,1
	+3,2
	26,1
	+4,0
	32,2
	+4,9
	12,5

	400
	+3,6
	23,7
	+3,6
	29,4
	+4,5
	36,3
	+5,5
	14,0

	450
	+4,1
	26,7
	+4,1
	33,1
	+5,0
	40,9
	+6,2
	15,6

	500
	+4,5
	29,7
	+4,5
	36,8
	+5,6
	45,4
	+6,9
	17,5

	560
	+5,0
	33,2
	+5,0
	41,2
	+6,2
	50,8
	+7,9
	19,6

	630
	+5,7
	37,4
	+5,7
	46,3
	+7,0
	57,2
	+8,6
	22,1

	710
	+6,4
	42,1
	+6,4
	52,2
	+7,8
	—
	—
	24,9

	' 800
	+7,2
	47,4
	+7,2
	58,8
	+8,9
	—
	—
	28,0

	900
	+8,1
	53,3
	+8,0
	—
	—
	—
	—
	31,5

	1000
	+9,0
	59,3
	+8,9
	—
	—
	—
	—
	35,0


Предельное отклонение длины труб, изготовляемых в бухтах и на катушках, — плюс 3 % для труб длиной менее 500 м и плюс 1,5 % для труб длиной 500 м и более.
Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб другой длины и других предельных отклонений.
Расчетная масса 1 м труб приведена в приложении Б.
4.3 Условное обозначение труб состоит из слова “труба”, сокращенного наименования материала (ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100), стандартного размерного отношения (SDK), тире, номиналь-
ного наружного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом “питьевая”, в остальных случаях — “техническая” и обозначения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений
Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 32 SDR 21 -32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17, номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 80 SDR 17 - 160 х 9,1 техническая ГОСТ 18599-2001
4.4 Коды ОКП по Общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции соответствуют указанным в приложении В.
5 Технические требования
5.1. Трубы изготовляют из полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 3,2; 6,3;
8,0; 10,0 МПа (ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100) (приложения Г и Д) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. ."..-,.
Трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения изготовляют из полиэтилена марок, разрешенных органами здравоохранения. .
По согласованию с потребителем допускается изготовлять трубы технического назначения с использованием вторичного сырья той же марки, образующегося при собственном производстве труб по настоящему стандарту.
5.2 Трубы должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 5.
Таблица 5
	 

Наименование показателя
	Значение показателя для труб из
	 

Метод испытания

	
	ПЭ32
	ПЭ63
	ПЭ80
	ПЭ 100
	

	1 Внешний вид поверхности
	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности {
Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений.На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины,раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб черный- , черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Трубы из ПЭ 32 изготовляют только черного цвета. Внешний вид поверхности труб и торцов должен соответствовать контрольному образцу по приложению Е.
	По 8.2

	2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	250
	250
	250
	250
	По ГОСТ 11262 и 8.4 настоящего стандарта

	3 Изменение длины труб после прогрева, %, не более
	3
	3
	3
	3
	По ГОСТ 27078 и 8.5 настоящего стандарта

	4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 'С, ч, не менее
	При начальном напряжении в стенке трубы 
6,5 МПа 100 
	При начальном напряжении в стенке трубы
8,0 МПа 100
	При начальном напряжении в стенке трубы
9,0 МПа 100
	При начальном напряжении в стенке трубы 
12,4 МПа. 100
	По ГОСТ
24157 и 8.6 настоящего стандарта

	5 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80ºС, ч, не менее
	При начальном напряжении в стенке трубы
2,0 МПа 165
	При начальном напряжении в стенке трубы
3,5 МПа 165
	При начальном напряжении в стенке трубы 
4,6 МПа 165
	При начальном напряжении в стенке трубы
5,5 МПа 165
	По ГОСТ
24157 и 8.6 настоящего стандарта

	б Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80ºС, ч, не менее
	При начальном напряжении в стенке трубы 
1,5 МПа 1000
	При начальном напряжении в стенке трубы
3,2 МПа 1000
	При начальном напряжении в стенке трубы
4,0 МПа 1000
	При начальном напряжении в стенке трубы
5,0 МПа 1000
	По ГОСТ
24157 и 8.6 настоящего стандарта

	Примечание — Норма по показателям 4-6 для труб из полиэтилена ПЭ 63 является факультативной до 01.01.2004.


 

5.3 Маркировка
5.3.1 Маркировку наносят на поверхность трубы нагретым металлическим инструментом или другим способом, не ухудшающим качество труб, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова “труба”, дату изготовления (месяц, год). В маркировку допускается включать другую информацию, например номер партии, линии.
Допускается по согласованию с потребителем трубы диаметром 10 и 12 мм не маркировать. Глубина клеймения — не более 0,3 мм для труб номинальной толщиной стенки до б мм и не более 0,7 мм для труб номинальной толщиной более б мм.
5.3.2 Пакеты, бухты, катушки снабжают ярлыком с нанесением транспортной маркировки по ГОСТ 14192 с указанием юридического адреса и страны изготовителя.
5.4 Упаковка
5.4.1 Трубы диаметром 225 мм и не менее, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты массой до 1 т, скрепляя их не менее чем в двух местах таким образом, чтобы расстояние между местами скрепления было от 2 до 2,5 м, а для пакетов труб, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, — от 1 до 1,5 м.
Допускается по согласованию с потребителем трубы в отрезках не упаковывать. Трубы диаметром более 225 мм в пакеты не связывают.
При упаковке труб в бухты и на катушки концы труб должны быть жестко закреплены. Внутренний диаметр бухты должен был” не менее 20 наружных диаметров трубы.
Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах, а для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов — не менее чем в шести местах.
При упаковке труб используют любые средства по ГОСТ 21650 или другие по качеству не ниже указанных.
б Требования безопасности
6.1 Трубы из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Трубы относят к группе “горючие” по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб — не ниже 300 "С.
Средства пожаротушения: распыленная вода со смачивателем, огнетушащие составы (средства), двуокись углерода, пена, огнетушащий порошок ПФ, песок, кошма. Тушить пожар необходимо е? противогазах марки В по ГОСТ 12.4.121.
6.2 В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
Безопасность технологического процесса при производстве труб должна соответствовать ГОСТ 12.3.030. Предельно допустимые концентрации основных продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности по ГОСТ 12.1.005 приведены в таблице 6.
Таблица б
	Наименование продукта
	Предельно допустимая концентрация, мг/м3
	Класс опасности
	Действие на организм

	Формальдегид
	0,5
	2
	Выраженное раздражающее, сенсибилизирующее

	Ацетальдсгид
	5,0
	3
	Общее токсическое

	Углерода оксид
	20,0
	4
	Тоже

	Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)
	5,0
	3
	”

	Аэрозоль полиэтилена
	10,0
	4
	“


 

6.3 С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства труб необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02.
Трубы стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Образующиеся при производстве труб твердые технологические отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат переработке. Отходы, не подлежащие переработке, уничтожают в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.
7 Правила приемки
7.1 Трубы принимают партиями. Партией считают количество труб одного номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, изготовленных в установленный период времени из сырья одной марки или партии и сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим:
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- номер партии и дату изготовления;
- условное обозначение трубы;
- размер партии в метрах;
- марку сырья;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества труб требованиям настоящего стандарта;
- условия и сроки хранения у изготовителя.
Размер партии должен быть не более:
20000 м _ для труб диаметром 32 мм и менее;
10000 м — для труб диаметром от 40 до 90 мм;
5000-м — для труб диаметром от НО до 160 мм;
2500 м — для труб диаметром от 180 до 225 мм;
1500 м — для труб диаметром 250 мм и более.
7.2 Для проверки соответствия качества труб проводят приемосдаточные и периодические испытания по показателям таблицы 7, при этом объем выборки от партии по показателям внешнего вида поверхности и размеров (относительного удлинения при разрыве) составляет не менее пяти проб в виде отрезков труб, а по показателям изменение длины труб после прогрева, стойкость при постоянном внутреннем давлении;— не менее трех проб.
Для труб диаметром 10 и 12 мм показатель “относительное удлинение при разрыве” не определяют.
Отбор проб от партии проводят методом случайной выборки. Допускается у изготовителя формировать объем выборки равномерно в течение всего процесса производства. Для определения овальности после экструзии пробы отбирают у изготовителя на выходе с технологической линии перед намоткой труб в бухты, катушки
Таблица 7

	Наименование показателя
	Частота контроля

	1 Размеры труб
	На каждой партии

	2 Внешний вид поверхности
	На каждой партии

	3 Относительное удлинение при разрыве
	На каждой партии для труб диаметром 16 мм и более

	4 Изменение длины труб после прогрева
	На каждой 40-й партии каждого размера не реже одного раза в 6 мес .

	5 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при

20є С- 100 ч.
	На каждой 15-й партии каждого размера не реже одного раза в месяц

	6 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при

80є С — 165 ч
	На каждой 40-й партии каждого размера не реже одного раза в 3 мес

	7 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при

80є С — 1000 ч
	На каждой 100-й партии каждого размера не реже одного раза в 6 мес


 

7.3 При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных приемосдаточных испытаний партию труб бракуют. 

7.4 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных испытаний до получения положительных результатов по данному показателю.

8 Методы испытаний

8.1 Из каждой пробы, отобранной по 7.2, изготовляют образцы для проведения испытаний в виде отрезков труб, лопаток, полос.

Испытания проводят не ранее чем через 15 ч после изготовления труб, включая время кондиционирования.

8.2 Внешний вид поверхности трубы определяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом, утвержденным в соответствии с приложением Е.

8.3 Определение размеров
8.3.1 Применяемый измерительный инструмент:

микрометр типов МТ и МК по ГОСТ 6507;

штангенциркуль по ГОСТ 166;

стенкомер по ГОСТ 11358;

рулетка по ГОСТ 7502;

другие средства измерений, по метрологическим характеристикам не ниже принятых средств измерений.

8.3.2 Размеры труб определяют при температуре (23 ± 5) *С на каждой пробе, отобранной по 7.2. Перед испытанием пробы выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч.

8.3.3 Определение среднего наружного диаметра d проводят по ГОСТ 29325 на расстоянии не менее 100 мм от торцов.

l Допускается определять средний наружный диаметр как среднеарифметическое результатов четырех равномерно распределенных измерений диаметра. Измерения проводят штангенциркулем или микрометром типа МК.

Полученные значения среднего наружного диаметра трубы должны соответствовать указанным в таблицах 1—4.

8.3.4 Толщину стенки труб е определяют по ГОСТ 29325: номинальной толщиной до 25 мм включительно — микрометром типа МТ или стенкомером, более 25 мм — микрометром типа МК, с обоих торцов каждой пробы не менее чем в шести точках, равномерно расположенных по периметру образца на расстоянии не менее 10 мм от торца.

Полученные минимальное и максимальное значения толщины стенки должны быть в пределах указанных в таблицах 1—4.

8.3.5 Овальность трубы после экструзии определяют как разность между максимальным и минимальным наружными диаметрами, определяемыми по ГОСТ 29325 в одном сечении пробы:

штангенциркулем или микрометром типа МК.

8.3.6 Длину труб в отрезках измеряют рулеткой. JL,

Длину труб в бухтах и катушках определяют делением значения массы бухты, взвешенной с погрешностью не более 0,5 %, на значение расчетной массы 1 м трубы (приложение Б) или по показаниям счетчика метража.

8.4 Относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 11262 на пяти образцах-лопатках, изготовляемых из проб по 7.2, причем из каждой пробы изготовляют по одному образцу. 

Тип образца-лопатки, метод изготовления образцов и скорость испытания выбирают в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 ;

	Номинальная толщина стенки трубы е, мм
	Тип образца-лопатки по ГОСТ 11262
	Способ изготовления
	Скорость испытания, мм/мин

	е≤<,5
	1
	Вырубка штампом-просечкой
	100

	5 < е ≤12
	2
	Вырубка штампом-просечкой или механическая обработка по ГОСТ 26277
	50

	е> 12
	2
	Механическая обработка по ГОСТ 26277 
	25


 

При изготовлении ось образца-лопатки должна быть параллельна оси трубы. Толщина образца-лопатки должна быть равна толщине стенки трубы.

Перед испытанием образцы-лопатки кондиционируют по ГОСТ 12423 при температуре (23 ± 2) ºС не менее 2ч.

При расчете относительного удлинения при разрыве по изменению расстояния между зажимами эквивалентную длину /экв для образца типа 1 принимают равной 33 мм, для образца типа 2—60 мм. 

За результат испытания принимают минимальное значение относительного удлинения при разрыве, вычисленное до второй значащей цифры.

8.5 Определение изменения длины трубы после прогрева проводят по ГОСТ 27078 при температуре (100 ± 2) ºС для полиэтилена ПЭ 32, при температуре (110 ± 2) ºС для полиэтилена ПЭ 63, ПЭ80 и ПЭ100.

8.6 Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении проводят по ГОСТ 24157 на трех пробах, отобранных по 7.2. Из каждой пробы изготовляют по одному образцу. Для вычисления испытательного давления средний наружный диаметр и минимальную толщину стенки образцов определяют в соответствии с 8.3. Расчет испытательного давления проводят с точностью 0,01 МПа.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 — на железнодорожном транспорте. При транспортировании труб в крытых вагонах масса пакета, бухты, катушки должна быть не более 1,25 т, длина труб—не более 5,5 м.

Для транспортирования труб водным транспортом рекомендуется применять несущие средства пакетирования.

При транспортировании и хранении трубы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения труб.

Трубы, упакованные по 5.4, транспортируют в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.

9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у изготовителя.

Высота штабеля при хранении труб свыше 2 мес не должна .превышать 2 м. При хранении до

2 мес высота штабеля должна быть не более 3 м. 

10 Гарантии изготовителя
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения — два года со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Рекомендации по выбору труб для транспортирования различных сред
А. 1 Выбор и расчет максимального рабочего давления труб для транспортирования различных жидких и газообразных сред, кроме воды, к которым полиэтилен химически стоек, проводят на основе нормативных документов на монтаж и эксплуатацию соответствующих трубопроводов.

А.2 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 єС на срок службы 50 лет приведен в таблице А. 1. 

Таблица А.1 

	Рабочая температура воды

Траб,º С
	Коэффициент снижения давления Сt, для труб из

	
	ПЭ32
	ПЭ63
	ПЭ80,ПЭ100

	До 20

26-30

21-25

31-35

36-40
	1,00

0,82

0,65

0.47

0,30
	1,00

0,90

0,81

0,72

0,62
	1,00

0,93

0,87

0,80

0,74


 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Расчетная масса 1 м труб
Б.1 Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1

	Номинальный наружный диаметр, мм
	Расчетная масса 1 м труб, кг

	
	SDR 41
S 20
	SDR 26 

S 12,5
	SDR 21
S 10
	SDR 17,6

S 8.3
	SDR 17 
S 8
	SDR 13,6

S 6.3
	SDR 11
S5
	SDR 9 
S4
	SDR 6
S 2.5

	10
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0,052

	12
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0,065

	16
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0,092
	0,092
	0,116

	20
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	0,118
	0,134
	0,182

	25
	—
	—
	—
	0,151
	—
	0,151
	0,172
	0,201
	0,280

	32
	—
	—
	0,197
	0,197
	0,197
	0,233
	0,280
	0,329
	0,459

	40
	—
	0,249
	0,249
	0,286
	0,297
	0,358
	0,432
	0,511
	0,713

	50
	—
	0,315
	0,376
	0,443
	0,456
	0.552
	0,669
	0,798
	1,10

	63
	0,401
	0,497
	0,582
	0,691
	0,724
	0,885
	1,06
	1,27
	1,75

	75
	0,480
	0,678
	0,831
	0,981
	1,02
	1,25
	1,49
	1,79
	2,48

	90
	0,643
	0,982
	1,19
	1,42
	1,48
	1,80
	2,15
	2.59
	3,58

	110
	0,946
	1,44
	1,78
	2,09
	2,19
	2.66
	3,20
	3,84
	5,34

	125
	1,24
	1,87
	2,29
	2,69
	2,81
	3,42
	4,16
	4,96
	6,90

	140
	1,55
	2,35
	2,89
	3,39
	3,52
	4,29
	5,19
	6,24
	—

	160
	2,01
	3,08
	3,77
	4,41
	4,60 
	5,61
	6,79
	8.13
	_

	180
	2,50
	3,85
	4,73
	5.57
	5.83
	7,10
	8,59
	10,3
	_

	200
	3,09
	4,77
	5,88
	6,92
	7,18
	8.75
	10,6
	12,7 
	—

	225
	3,91
	5,98
	7,45
	8,74
	9.12
	11,1
	13,4
	16,1
	_

	250
	4.89
	7,43
	9,10
	10,8
	11,2
	13,7
	16,5 
	19,8 
	_

	280
	6,09
	9,29
	11,5
	13.5
	14,0
	17,1
	20,7 
	24,9
	_

	315
	7,63
	11,8
	14,5
	17,1
	17,8
	21.7
	26,2
	31,5
	_

	355
	9,74
	14,9
	18,4
	21,6
	22,6
	27.5
	33,3
	40,0 
	_

	400
	12,3
	18.9
	23,4
	27,5
	28,6
	34,9
	42,3
	50,7 
	_

	450
	15,6
	23,9
	29,6
	34.8
	36,3
	44,2
	53,6
	64,2
	_

	500
	19,3
	29,5
	36,5
	42,9
	44,8
	54,7
	66,1
	79,2 
	—

	560
	24,1
	37,1
	45,8
	53,7
	56,1
	68,5
	82.8
	_
	—

	630
	30,5
	47,0
	57,8
	68,1
	71,2
	86.6
	104,8
	_
	—

	710
	38,8
	59,7
	73,6
	86,4
	90,3
	110,0
	—
	_
	—

	800
	49,3
	75,6
	93,3
	109,7
	114,5
	139,7
	—
	_
	—

	900
	62,1
	95,7
	118,1
	138,9
	144,7
	—
	—
	—
	—

	1000
	76,9
	118,1
	145,9
	171,3
	178,9
	—
	—
	— 
	—

	1200
	110,8
	170,1
	209,8
	—
	—
	—
	—
	—
	_

	Примечание — Масса 1 и труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью р, отличающейся от 

950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент К=р/950.


 
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Коды ОКП
Таблица B.I

	 

Номинальный наружный диаметр, мм
	Коды ОКП для труб из ПЭ 32

	
	SDR 21
S 10
	SDR 13.6

S 6,3
	SDR 9
S 4
	SDR 6
S 2,5

	10
	—
	—
	—
	224811 1601

	12
	—
	—
	—
	224811 1602

	16
	—
	—
	224811 1503
	224811 1603

	20
	-
	—
	224811 1504
	224811 1604

	25
	—
	22 4811 1405
	22 4811 1505
	224811 1605

	32
	224811 1206
	22 4811 1406
	224811 1506
	224811 1606

	40
	224811 1207
	2248111407
	224811 1507
	224811 1607

	50
	224811 1208
	224811 1408
	224811 1508
	224811 1608

	63
	224811 1209
	224811 1409
	224811 1509
	224811 1609

	75
	224811 1210
	224811 1410.
	224811 1510
	224811 1610

	90
	224811 1211'
	224811 1411
	224811 1511 
	224811 1611

	110
	224811 1212
	224811 1412
	224811 1512
	2248111612

	125
	224811 1213
	2248111413
	224811 1513 
	224811 1613

	140
	224811 1214
	224811 1414
	—
	-

	160
	224811 1215
	2248111415
	-
	—


 

Таблица В.2
	 

Номинальный наружный диаметр, мм
	Коды ОКП для труб из ПЭ 63

	
	SDR 41
S IO
	SDR 26
S 12,5
	SDR 17,6

S 8.3
	SDR 11
S5

	16
	—
	—
	—
	224811 0401

	20
	—
	—
	—
	2248110402

	25
	—
	—
	2248110303
	2248110403

	32
	—
	—
	2248110304
	2248110404

	40
	—
	2248110205
	2248110305
	224811 0405

	50
	—
	2248110206
	2248110306
	2248110406

	63
	224811 0107
	224811 0207
	224811 0307
	224811 0407

	75
	224811 0108
	2248110208
	2248110308
	224811 0408

	90
	2248110109
	2248110209
	224811 0309
	2248110409

	110
	224811 0110
	2248110210
	2248110310
	224811 0410

	125
	2248110111
	2248110211
	2248110311
	22481104Ц

	140
	2248110112
	2248110212
	224811 0312
	224811 0412

	160
	2248110113
	2248110213
	224811 0313
	224811 0413

	180
	2248110114
	2248110214
	224811 0314
	2248110414

	200
	224811 0115
	2248110215
	224811 0315
	224811 0415

	225
	2248110116
	2248110216
	2248110316
	2248110416

	250
	2248110117
	2248110217
	2248110317
	22 4811 0417

	280
	2248110118
	2248110218
	224811 0318
	2248110418

	315
	2248110119
	224811 0219
	224811 0319
	224811 0419

	355
	2248110120
	224811 0220
	2248110320
	2248110420

	400
	2248110121
	2248110221
	2248110321
	2248110421

	450
	2248110122
	2248110222
	2248110322
	2248110422

	500
	2248110123
	2248110223
	2248110323 
	2248110423

	560
	2248110124
	2248110224
	2248110324
	2248110424

	630
	2248110125
	2248110225
	2248П0325
	2248110425

	710
	2248110126
	2248110226
	2248110326
	-

	800
	2248110127
	2248110227
	2248110327
	-

	900
	2248110128
	2248110228
	2248110328
	-

	1000
	2248110129
	2248110229
	2248110329
	-

	1200
	2248110130
	2248110230
	-
	-


 

ТаблицаВ.3

	Номинальный наружный диаметр, мм
	Коды ОКП для труб из ПЭ 80 

	
	SDR-26
S 12,5
	SDR 21

S 10
	SDR 17,6 

S 8,3
	SDR 17
S 8
	SDR 13,6
S 6,3
	SDR 11
S 5
	SDR 9

S 4 

	16
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	224811 1101

	20
	—
	—
	—
	—
	—
	224811 1002
	224811 1102

	25
	—
	—
	—
	—
	2248110803
	224811 1003
	224811 1103

	32
	—
	—.
	—
	2248110704
	224811 0804
	224811 1004
	224811 1104

	40
	—
	2248110605
	—
	2248110705
	2248110805
	224811 1005
	224811 1105

	50
	2248110506
	2248110606
	—
	2248110706
	2248110806
	224811 1006
	224811 1106

	63
	2248110507
	2248110607
	2248110757
	2248110707
	2248110807
	224811 1007
	224811 1107

	75
	224811 0508
	2248110608
	2248110758
	22.48110708
	2248110808
	224811 1008
	224811 1108

	90
	224811 0509
	2248110609
	2248110759
	224811 0709
	224811 0809
	224811 1009
	224811 1109

	110
	224811 0510
	2248110610
	2248110760
	2248110710
	224811 0810
	224811 1010
	224811 1110

	125
	2248110511
	2248110611
	2248110761
	2248110711
	2248110811
	224811 1011
	224811 1111

	140
	2248110512
	2248110612
	2248110762
	2248110712
	2248110812
	224811 1012
	224811 1112

	160
	2248110513
	2248110613
	2248110763
	2248110713
	2248110813
	224811 1013
	224811 1113

	180
	2248110514
	2248110614
	2248110764
	2248110714
	2248110814
	224811 1014
	224811 1114

	200
	2248110515
	2248110615
	2248110765
	2248110715
	2248110815
	224811 1015
	224811 1115

	225
	224811 0516
	2248110616
	2248110766
	2248110716
	224.8110816
	224811 1016
	224811 1116

	250
	2248110517
	2248110617
	2248110767
	2248110717
	2248110817
	224811 1017
	224811 1117

	280
	224811 0518
	2248110618
	2248110768
	2248110718
	224811 0818
	224811 1018
	224811 1118

	315
	2248110519
	2248110619
	2248110769
	2248110719
	2248110819
	2248111019
	2248111119

	355
	2248110520
	2248110620
	2248110770
	2248110720
	2248110820
	2248111020
	2248111120

	400
	2248110521
	2248110621
	2248110771
	2248110721
	2248110821
	2248111021
	2248111121

	450
	2248110522
	2248110622
	2248110772
	2248110722
	2248110822
	2248111022
	2248111122

	500
	2248110523
	2248110623
	2248110773
	2248110723
	2248110823
	2248111023
	2248111123

	560
	2248110524
	2248110624
	2248110774
	2248110724
	2248110824
	2248111024
	—

	630
	2248110525
	2248110625
	2248110775
	2248110725
	2248110825
	2248111025
	—'

	710
	2248110526
	2248110626
	2248110776
	2248110726
	2248110826
	—
	—

	800
	2248110527
	2248110627
	2248110777
	2248110727
	2248110827
	—
	—

	900
	2248110528
	2248110628
	2248110778
	2248110728
	—
	—
	—

	1000
	2248110529
	2248110629
	2248110779
	2248110729
	—
	—
	—

	1200
	2248110530
	2248110630
	—
	—
	—
	—
	—


 
Таблица В.4

	 

Номинальный
наружныйдиаметр,мм
	Коды ОКП для труб из ПЭ 100

	
	SDR17
S8
	SDR13,6

S6,3
	SDR11

S5

	32
	—
	—
	2248113601

	40
	—
	2248113502
	2248113602

	50
	2248113403
	2248113503
	2248113603

	63
	2248113404
	2248113504
	2248113604

	75
	2248113405
	2248113505
	2248113605

	90
	2248113406
	2248113506
	2248113606

	110
	2248113407
	2248113507
	2248113607

	125
	2248113408
	2248113508
	2248113608

	140
	2248113409
	2248113509
	2248113609

	160
	2248113410
	2248113510
	2248113610

	180
	2248113411
	2248113511
	2248113611

	200
	2248113412
	2248113512
	2248113612

	225
	2248113413
	2248113513
	2248113613

	250
	2248113414
	2248113514
	2248113614

	280
	2248113415
	2248113515
	2248113615

	315
	2248113416
	2248113516
	2248113616

	355
	2248113417
	2248113517
	2248113617

	400
	2248113418
	224811 3518
	2248113618

	450
	2248113419
	2248113519
	2248113619

	500
	2248113420
	2248113520 
	2248113620

	560
	2248113421
	22 4S113521
	2248113621

	630
	2248113422
	2248113522 
	2248113622

	710
	2248113423
	22 4811 3523
	-

	800
	2248113424
	22 4811 3524
	-

	900
	2248113425
	—
	-

	1000
	2248113426
	—
	—


ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное)

Свойства материала труб и полос

Г. 1 Трубы и полосы изготовляют из композиций полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, предназначенными для производства водопроводных труб.

Г.2 Материал для труб и полос должен отвечать требованиям, приведенным в таблице Г.1.

Таблица Г.1

	Наименование показателя
	Значение показателя для полиэтилена
	Метод испытания

	
	ПЭ32
	ПЭ63
	ПЭ80
	ПЭ100
	

	1 Плотность при 23 гр.С базовой марки, кг/м-, не менее
	918
	940
	930
	945
	По ГОСТ 15139, разделы 5, 6, 4

	2 Показатель текучести расплава при 190 гр. С, г/10 мин, не менее, при нагрузке, Н:

21,19

49,05
	 

 

 

0,2-0,4

-
	 

 

-

0,2-1,2
	 

 

 

-

0,2-1,2
	 

 

 

-

0,2-1,2
	По ГОСТ 11645

	3 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более
	 

±20
	По ГОСТ 16338, пункт 5.14

	4 Тсрмостабильность при 20О гр.С или 210 гр. С, мин, не менее
	 

-
	20
	По НД на материал

	5 Предел текучести при растяжении, МПа, не менее
	11,3
	19,0
	16,7
	21
	По ГОСТ 11262 и

ГОСТ 16338, пункт 5.14

	6 Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более
	-
	350
	350
	350
	По ГОСТ 26359

	7 Массовая доля технического углерода (сажи), % мас.*
	 

2,0-2,5
	По ГОСТ 26311


Окончание таблицы Г.]
	Наименование показателя
	Значение показателя для полиэтилена
	Метод испытания

	
	ПЭ32
	ПЭ63
	ПЭ80
	ПЭ 100
	

	8 Тип распределения технического углерода (сажи)*
	I-II
	По ГОСТ -16337, пункт 3.20.2 и по ГОСТ 16338, пункт 5.18

	9 Атмосферостойкость после облучения солнечной энергией 

Е ≥3,5 Г Дж/м2 (только для материала синего цвета на трубах диаметром 32 или 63 мм с SDR 41 для ПЭ 63, SDR 26 для ПЭ 80, SDR 17 для ПЭ 100)
	Термостабильность ≥ 10 мин, относительное удлинение при разрыве ≥ 250 %, стойкость при постоянном внутреннем давлении (165 ч — 80 º С) при начальном напряжении в стенке трубы, МПа:
	По НД на материал

	
	-
	3,5
	4,6
	5,5
	

	* Для марок полиэтилена, светостабилизированных сажей.


ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)

Соответствие обозначения марок полиэтилена, применяемого для изготовления труб, по нормативным документам наименованию полиэтилена по настоящему стандарту
Таблица Д.1

	Наименование полиэтилена по настоящему стандарту
	Обозначение марок полиэтилена по действующим нормативным документам на полиэтилен

	ПЭ32
	102-14,153-14 ГОСТ 16337 - 73

	ПЭ63
	273-79 ГОСТ 16338 В 3802 B[l]

289-136,289-137 [2] РЕ4РР-21В,РЕ6РР-21В [3]

	ПЭ80
	F 3802В [1]

PE6GP-26B.PE6PP-26B [З] ПЭ80Б-275 (4]

	ПЭ 100

При освоении производства или закупке по импорту

—
	-


